编号:(CQAK-GK-05-06)

# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（国）-262 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 印江土家族苗族自治县洋溪镇加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 印江土家族苗族自治县洋溪镇加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 徐 茂 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 包正清 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 欧中锴 |  |  | 2019.10 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 徐 茂 | 通风 |  | 008344 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | 019237 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 王永辉 | 电气 |  | 034150 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 张 洵 | 安全 |  | 034148 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 吴华桂 | 通风 |  | 031213 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  | 003832 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 包正清 | - |  | 020777 |  |  |  |  | 55090082828 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介：洋溪镇加油站位于贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县洋溪镇新黔村官庄组，位于洋溪镇东北侧。加油站规划用地面积953.58m2，其中站房建筑面积326m2、罩棚建筑面积98.67m2。加油站设有1台单枪自吸泵式92#汽油加油机，1台单枪自吸泵式95#汽油加油机，1台双枪自吸泵式0#柴油加油机。设置SF双层储油罐和双层复合管线，储油罐有92#汽油罐1个（容积50m3），95#汽油罐1个（容积30m3），0#柴油罐1个（容积50m3），二级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 徐茂、王永辉 |  | 2019年9月9日 |  |  |  | 对经营点情况、周边安全距离、安全施工及验收依据、法律法规以及建设项目与安全设施设计专篇的符合性进行勘察。 |  | - 加油站未设水封井（油水分离池） - 加油区域未设明沟排水 - 油罐区后有一自用架空电力线路，与油罐距离不足5m - 加油作业区灭火器配置不完善 - 柴油发电机与配电室位于同一房间内，且未配置灭火器，管理制度、操作规程、标识标志、应急照明等不完善 - 观测立管有电气存在，且有一插座在立管内 - 卸油口处还未进行静电接地，防静电桩也未曾安设 - 加油站标识不全，如：加油机油品标识、进出口指示标识、行驶引导标识、限速标识、卸油口及油罐处标识等 - 柴油罐与汽油罐围墙距离均不足1m 通气管口距离围墙不足1m |  |  |  |  |