# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 甘肃鑫彩电子商务有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 甘肃鑫彩电子商务有限责任公司临洮县漫洼乡加油站建设项目安全设施竣工验收评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 白建明 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 赵长军、白建明 |  |  | 2022.1 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 白建明 | 电气 |  | 1700000000201198 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 否 |
| 唐 波 | 机械；化工机械 |  | S011053000110192003004 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全 |  | S011053000110193002272 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全、化工工艺 |  | S011053000110202001767 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 化工工艺 |  | 1700000000201153 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 熊任君 | 化工工艺、安全 |  | 0800000000304234 |  |  |  |  | 55070030074 |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 机械 |  | S011041000110192002238 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 李 伟 | 机械、安全 |  | 1800000000201223 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 1100000000301652 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 是 |
| 赵长军 | 化工工艺 |  | S011032000110202000930 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | S011053000110201000802 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 甘肃鑫彩电子商务有限责任公司临洮县漫洼乡加油站站址位于临洮县漫洼乡老地沟村。现该站储油规模为两具50m3汽油罐、两具50m3柴油罐，总储油规模为150m3（柴油罐容积折半计算），属二级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 白建明、赵长军 |  | 2021.4.8 |  |  |  | 现场勘验 |  | 1）油罐区静电接地检测点未编号； 2）加油机罩棚处未设置应急照明灯； 3）发电机的排烟管口未安装阻火器； 4）配电箱底部电缆沟未充沙填实； 5）油罐区人孔井管道介质流向标识，指向不清晰； 6）加油站地面标示线未画； 7）卸油口和人孔井盖未上锁； 8）变压器防护围栏无安全警示标识牌； 9）配电室和发电机间门口未设置档鼠板； 10）配电柜电缆管道口未封堵； 11）发电机未采取安全接地措施； 12）视频监控、高低液位报警系统未配备UPS。 |  |  |  |  |