编号:(CQAK-GK-05-06)

# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 陇南永安爆破工程服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 陇南永安爆破工程服务有限公司民用爆炸物品储存库安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 民爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 白建明 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 赵长军 |  |  | 2020.6 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 白建明 | 电气 |  | 1700000000201198 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 否 |
| 田祖伟 | 电气 |  | 1700000000301781 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 常鹏程 | 机械 |  | S011053000110192002926 |  |  |  |  | 55120132547 |  |  |  |  | 是 |
| 张福海 | 爆炸 |  | 1600000000301632 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 赵长军 | 爆炸 |  | 1700000000300031 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 机械 |  | 1600000000201291 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 该库区为小型地面储存库，储存库容量为5t工业炸药、20000发工业雷管，包括1座最大储存量为5t的炸药库，1座最大储存量为20000发雷管的雷管库。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 赵长军 |  | 2019.03.14 |  |  |  | 现场勘验 |  | 1.炸药库内有移动民爆库房，属于库中库结构2.雷管库房内未铺设导静电橡胶板3.消防水池设置在防护屏障内4.灭火器材压力失效5.民爆库未配置应急电源6.储存库内存放无关的工具和杂物7.库区无犬防8.库区技防系统周界报警系统、视频监控系统长期没有使用，已失效9.炸药库的防护屏障设置不规范10.电气线路穿越库区 |  |  |  |  |
|  | 王彦龙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |