# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 积石山县寨子沟加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 积石山县寨子沟加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 白建明 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李晓斌、白建明 |  |  | 2022.3 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 白建明 | 电气 |  | 032574 |  |  |  |  | 19070022131 |  |  |  |  | 否 |
| 李伟 | 机械 |  | 020783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全 |  | 035650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安 全 |  | 030719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李晓斌 | 化工工艺 |  | 036765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 019235 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 机械 |  | 035894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 熊仁君 | 化工工艺 |  | 015225 |  |  |  |  | 55070030074 |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | 025841 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 019246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 化工机械 |  | 003832 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 积石山县寨子沟加油站位于甘肃省临夏州积石山县寨子沟乡尕马家村，法定代表人：韩吾四么尼，主要经营汽油、柴油的储存和销售。该站土地使用面积为1782m2，油罐（SF双层罐）4个，分别为：30m³的92#汽油罐1个、30m³的95#汽油罐1个、30m³的0#柴油罐1个和30m³的-10#柴油罐1个，储罐位于行车道下罐区中，该站储油罐为双层罐，采用直埋，该站为三级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |
|  | 白建明 |  | 2022.1.21 |  |  |  | 对积石山县寨子沟加油站的加油、卸油、储油系统、安全管理及周边环境进行检查。 |  |  |  | 1）承重油罐周围未画安全警示线； 2）储油罐接地测试片未编号； 3）加油区、罐区安全警示线未及时更新； 4）监控室未设置UPS电源； |  |  |
|  | 李晓斌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |