# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 海南合盛昌烟花爆竹有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 海南合盛昌烟花爆竹有限公司烟花爆竹储存仓库安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 ☑验收评价 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 烟花爆竹制造业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 白建明 |  |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  |  | 报告审核人 |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李俊强 |  |  | 2023.4 |  |  |  |  | 李晓斌 |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  | 是否专职 |
| 白建明 | 电气 |  | 032574 |  |  |  |  |  | 19070022131 |  |  |  | 否 |
| 田祖伟 | 安全 |  | 030719 |  |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  | 是 |
| 李 鹏 | 爆炸技术 |  | 040078 |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 化工机械 |  | 035894 |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 李全文 | 电气专业 |  | 027734 |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 李 伟 | 机械专业 |  | 020783 |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 李俊强 | 化工工艺专业 |  | 033925 |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 李晓斌 | 化工工艺专业 |  | 036765 |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全专业 |  | 003832 |  |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | 019237 |  |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 海南合盛昌烟花爆竹有限公司成立于2006年3月26日，注册资本100万元，公司类型属有限责任公司，公司住所位于海南省海口市椰海大道椰海港昌物流中心2号楼外场202室，公司法定代表人：林李辉。公司现有员工13人，其中安全管理人员3人，主要经营烟花爆竹产品。 海南合盛昌烟花爆竹有限公司已于2017年7月3日取得原海南省安全生产监督管理局颁发的烟花爆竹经营（批发）许可证，编号（琼）YHPF〔2017〕004号，许可证有效期为2017年7月3日至2020年7月2日；2020年6月28日海口市应急管理局出具了《关于疫情期间烟花爆竹经营（批发）许可延期换证有关问题的通知》，该通知中明确了“因疫情防控影响，复工复产期间许可证和资格证有效期自动顺延至疫情防控结束，企业和人员可正常实施经营、执业。”；2023年2月22日海口市应急管理局出具了《关于对《海口市公安局关于明确海南兴合烟花爆竹专营有限公司等3家公司烟花爆竹经营(批发)许可证有效期限的函》反馈意见的复函》，该函中已明确了“海南合盛昌烟花爆竹有限公司经营(批发)许可证继续有效”。 该公司烟花爆竹库区共有9座烟花爆竹储存仓库及配套辅助设施，库区设置8座1.3级烟花爆竹储存仓库，1座1.1-2级烟花爆竹储存仓库，库区3#、4#（该仓库设计为1.1-2级烟花爆竹成品仓库，目前该库实际储存C、D级烟花爆竹成品，企业已按照1.3级仓库进行使用）、8#及12#1.3仓库储存烟花成品，5#、9#、10#及11#1.3仓库储存爆竹成品，13#1.1-2级储存仓库储存回收回缴产品；库区配套辅助设施主要为办公楼、监控室、值班室、消防水池、高位水池及消防栓等设施。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |  |
|  | 白建明 |  | 2023.3.9 |  | 对烟花爆竹仓库区总平面布置、储存设施、公用工程及辅助设施、周边环境及人员管理和安全培训、应急救援等方面进行勘查。 |  |  | 库区入口处设置的风险管控牌已褪色，未及时更新。 所有库房内层金属网格门未连接防静电接地线。 9#库房后面两个安全出口外层门防静电接地线断裂。 10#、4#库房门口2.5m停车线已褪色。 9#、10#库房以及其他库房室外敷设的视频监控信号线缆放置在地面明敷设，且部分线缆放置在排水沟内。 8#、3#、4#、5#库房内设置的温湿度计为电子设备。 8#库房门前未设置2.5m停车线，库房内未设置2.5m限高线。 13#库房内部未设置温湿度计，库房门前未设置2.5m停车线。 3#库房门前未设置2.5m停车线，3-2库房内墙体部分区域有裂缝，3#库房后面库区围墙有两处油性植物伸入库区。 13#、4#库房危险性等级为1.1级，13#库房周围设置的防护土堤高度未达到库房高度；4#库房周围只有两侧设置防护堤，另外两侧未设置防护堤。 4#、5#库房所在库区靠近水塘一侧部分区段未设置围墙。 12、部分库房周围5米范围内存在树枝木板杂物及杂草。 库区以及库房外墙设置的安全警示标识已褪色，不清晰。组合设置的安全警示标识不符合相关规范的要求。应按照《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114-2011）规范设置。 库区消防系统利用高位水池及消防栓，消防栓出口流量不满足25L/S的要求，配备的移动式备用消防泵铭牌额定流量为8.6L/S，不满足25L/S的要求。 |  |  |  |  |  |