# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 通渭天耀物业管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 通渭天耀物业管理有限公司西城区集中供热站安全现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 热力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 高成关 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 包正清 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李俊强 |  |  | 2019.8 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 高成关 | 安全 |  | 027733 |  |  |  |  | 19070022131 |  |  |  |  | 是 |
| 张福海 | 机械 |  | 029147 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 白建明 | 机电 |  | 032574 |  |  |  |  | 62120125930 |  |  |  |  | 否 |
| 赵长军 | 化工 |  | 031076 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 李俊强 | 化工 |  | 033925 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 热能与动力火工 |  | 003832 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 包正清 | 电子技术 |  | 020777 |  |  |  |  | 55090082828 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 环境化学 |  | 019234 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 通渭天耀物业管理有限公司供热站位于定西市通渭县西城区，该供热站现运行1台29 MW燃煤热水锅炉，型号为SH29-1.25/130/70-AⅡ，额定压力为1.25MPa，工作压力0.5 MPa，额定温度130℃，出口温度75℃，回流温度50℃。供热站配套的辅助设施主要为水处理间、化验室、引风机房、脱硫设施及储煤场等相关设施。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  | 勘验任务 |  |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 李俊强 |  | 2020.7.18 |  |  | 了解项目现场实际情况，实施项目危险性分析 |  |  | 锅炉房内的锅炉控制室、水处理间直通锅炉间的门向内开启。 该供热站有一储气罐，为压力容器，未办理使用登记手续。 该供热站锅炉控制室、办公室及储煤场未配备灭火器材。 安全管理人员未取得合格证。 该企业应急预案未向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。 |  |  |  |  |