# 安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（国）-262 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆万盛川东化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 危险化学品经营储存安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □√现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危化经营储存企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 王梅 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 王梅、张圣菊 |  |  | 202211 |  |  |  | 黄安勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 王 梅 | 电气工程 |  | S011053000110191001147/019244 |  |  |  |  | 55090076425 |  |  |  |  | 是 |
| 张圣菊 | 化工工艺 |  | S011053000110192003084/026161 |  |  |  |  | 37150168124 |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 化工工艺 |  | S011053000110192002987/035615 |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 高胡容 | 安全工程 |  | S011053000110192002940/037978 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 孔维静 | 安全工程 |  | S011053000110193002270/035795 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 雷 楠 | 电气工程 |  | S011053000110193002251/035553 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 机械自动化 |  | 1100000000301652/019246 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 李 伟 | 化工设备与机械 |  | 1800000000201223/020783 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 化工机械 |  | S011053000110192003004/035894 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 1700000000201153/019235 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099/019324 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 化工机械 |  | S011053000110201000802/019237 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 安全工程 |  | 0800000000102949/003832 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 重庆万盛川东化工有限公司（以下简称：川东化工公司）成立于2015年7月7日，位于重庆市万盛经开区关坝-扶欢循环经济产业园，法定代表人高光凡，注册资本伍亿元整。重庆万盛川东化工有限公司《危险化学品经营许可证》即将到期，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等相关规定，川东化工公司目前在役储存设施及附属设施需要进行安全现状评价，并延期换取《危险化学品经营许可证》。现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 王梅、张圣菊 |  | 2022.2.11 |  |  |  | 现场和资料 |  | 1、分装线使用的打捆机未使用防爆开关。 2、乙醇、丙酮、甲醛分装线私拉电线。 3、两水车间安装氨报警器安装不规范，且一处氨报警器未显示报警信号。 4、核实两水车间防爆风扇的封堵情况。 5、分装易燃、易爆液体使用的喷码机为非防爆设施。 6、溶剂分装线分装甲醇、二甲苯、苯等易燃、有毒液体，未使用防静电的塑料管子。 7、溶剂分装线消火栓被遮挡。 8、溶剂分装线部分电线穿管破损。 9、溶剂分装车间分装甲醇、二甲苯、苯等易燃、有毒液体，需要核实可燃、有毒报警器的安装情况。 10、包装车间属于乙类车间，内部设置有配电间、机柜间或办公室。 |  |  |  |  |