# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石化销售股份有限公司贵州遵义播州区石油分公司尚嵇加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司贵州遵义播州区石油分公司尚嵇加油站迁建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 朱继红 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯 皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 朱继红/余兆鸿 |  |  | 2023.8 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 朱继红 | 化工工艺 |  | 007765 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 席 刚 | 化工工艺 |  | 021106 |  |  |  |  | 55070030059 |  |  |  |  | 是 |
| 余兆鸿 | 机械 |  | 035915 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 化工机械 |  | 035894 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全工程 |  | 030719 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全工程 |  | 035650 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 雷 楠 | 电气 |  | 035553 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气专业 |  | 019246 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 019235 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 化工机械 |  | 019237 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 中国石化销售股份有限公司贵州遵义播州区石油分公司尚嵇加油站为迁建项目，注册地址位于贵州省遵义市播州区尚嵇镇盛嵇路142号，是中国石化销售股份有限公司贵州遵义播州区石油分公司下属加油站，加油站负责人：罗莉。尚嵇加油站于2018年8月6日，取得了贵州省商务厅的文件《关于中国石化销售股份有限公司贵州遵义遵义县石油分公司尚嵇等加油站迁建的批复》（黔商许准〔2018〕82号），同意中国石化销售股份有限公司贵州遵义县石油分公司尚嵇加油站搬迁至贵州省遵义市播州区尚嵇镇沪江村小堰组处建设。于2022年5月7日取得了《遵义市播州区商务局关于中国石化贵州遵义销售播州石油分公司尚嵇加油站延期建设的批复》（播商复〔2022〕号）。2022年5月25日取得《建设用地规划许可证》（地字第520300202200256号），2022年6月30日取得《建设工程规划许可证》（建字第520300202200319号）。 尚嵇加油站总用地面积3400m2，其中：站房占地面积198.73m2，罩棚527.14m2。设3台双枪单油品潜油泵加油机和1台四枪双油品潜油泵加油机，修建承重罐池并设置SF双层油罐3个，其中：40m³的0#柴油储罐1个、40m³的92#汽油储罐1个、40m³的95#汽油储罐1个，加油站总容积为120m³，柴油折半计算后加油站总容积为100m³，属于二级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 朱继红 |  | 2023.6.11 |  |  |  | 现场勘查、指导报告编制 |  | - 油罐未标注进、出油管线标识。 - 加油机底盆未用细沙填满、填实。 - 配电柜门未进行等电位跨接。 - 信息系统未配置UPS电源。 - 卸油口、油气回收接口未设置明显指示标志。 - 消防砂箱顶盖未进行等电位连接 - 通气管无标识。 |  |  |  |  |
|  | 余兆鸿 |  | 2023.6.11 |  |  |  | 现场勘查、记录 |  |  |  |  |  |  |