# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 临洮畅运石油成品油有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 临洮县衙下集镇沙滩加油站建设项目安全设施竣工验收评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 白建明 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 白建明、赵长军 |  |  | 2021.12 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 白建明 | 电气 |  | 032574 |  |  |  |  | 19070022131 |  |  |  |  | 否 |
| 李伟 | 机械 |  | 020783 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全 |  | 030719 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 化工工艺 |  | 033925 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 电气、自动化（仪表） |  | 019235 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 李俊强 | 化工工艺 |  | 033925 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 赵长军 | 化工工艺 |  | 031076 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | 025841 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 019246 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 机械 |  | 035894 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 熊仁君 | 化工工艺 |  | 015225 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 热能与动力火工 |  | 003832 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 化工机械 |  | 003832 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 建设内容： 1）储油设施：油罐（SF双层罐）4个，分别为：30m³的92#汽油罐1个、30m³的95#汽油罐1个、30m³的0#柴油罐1个和30m³的-10#柴油罐1个，储罐位于非行车道下罐区中。 2）加油设施：4台双枪加油机、输油管线采用热塑性塑料双层管。 3）基础设施：站房一座（1F），为框架结构，面积222m2，新建钢结构加油罩棚1座，水平投影面积为275.5m2，方钢立柱，罩棚净高6.0m。 储存规模：90m3（其中汽油储量：60m3，柴油储量：30m3，柴油折半计入总容积）。 建设地点：临洮县衙下集镇中川村 用地面积：2273m2 建筑面积：520.75m2 工程总投资：300万元 劳动定员：6人。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |
|  | 白建明 |  | 2021.3.4 |  |  |  | 对临洮县衙下集镇沙滩加油站的加油、卸油、储油系统、安全管理及周边环境等方面的符合性进行检查 |  |  |  | 1）罐区人孔井内管线上无介质流向标识； 2）该加油站信息系统未设间断供电电源； 3）发电机皮带防护罩部分区域缺失； 4）罐区静电检测处无标志； 5）发电机排烟口距地面设计为3.6m，现距离地面低于设计距离。水封井还未完成 |  |  |
|  | 李俊强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |