# 安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆忠润能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 忠县日处理160万方页岩气液化储备调峰及综合利用项目（二期）安全验收评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 王梅 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 林先洪 |  |  | 2023.12 |  |  |  | 黄安勇 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 王梅 | 电气 |  | S011053000110191001147/019244 |  |  |  |  | 55090076425 |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 化工机械 |  | S011053000110192003004/035894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 张圣菊 | 化工工艺 |  | S011053000110192003084/026161 |  |  |  |  | 37150168124 |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 化工工艺 |  | S011053000110192002987/035615 |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 李 伟 | 机械专业 |  | 1800000000201223/020783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 自动化 |  | S011053000110192003137/035874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 肖泽钧 | 安全 |  | S011044000110193002230/036057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 高胡容 | 安全 |  | S011053000110192002940/037978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 电气 |  | 1700000000201153/019235 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 林先洪 | 冶金 |  | S011011000110193000064/036140 |  |  |  |  | 55210262947 |  |  |  |  | 是 |
| 黄安勇 | 化工工艺 |  | S011053000110192003183/035592 |  |  |  |  | 552002341140 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099/019234 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械 |  | S011053000110201000802/019237 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介：日处理天然气100×104m³液化天然气生产装置1套，二期增设2个装车橇，增设原料气脱烃装置， 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  | 勘验任务 |  |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |
|  | 刘国勇 |  | 2023.3.14 |  |  | 对项目情况周边环境、法律法规与项目总平面布置进行勘察 |  |  |  |  | - 重烃罐区管道部分法兰未跨接，螺栓未打黄油； - 二期在线分析室内有不防爆的插线板； - 冷剂罐区部分部位采用防火泥封堵，不符合防爆要求； - 重烃储罐护笼设置不符合规范要求； - 二期部分设备如充装橇未安装、调试完成； - 二期液化装置区个别踢脚线设置不符合规范要求； - 核实二期在线分析室分析箱是否防爆 |  |  |
| 李鹏 | 冯皓 |  | 2023.3.14 |  |  | 对项目情况周边环境、法律法规与项目总平面布置进行勘察 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王梅 |  | 2023.3.14 |  |  | 对项目情况周边环境、法律法规与项目总平面布置进行勘察 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林先洪 |  | 202.33.14 |  |  | 项目资料收集 |  |  |  |  |  |  |  |