# 安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中石化重庆页岩气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 南川页岩气田阳春沟区块Y74井组开发方案地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | ■预评价 □验收评价 □现状评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 陆地石油和天然气开采业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 黄安勇 |  |  |  | 陈美宝 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 黄安勇 |  |  | 2023.12 |  |  |  | 林波 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 雷楠 | 储运 |  | S011053000110193002251 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 高创波 | 采油 |  | S011053000110202001824 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 电气 |  | S011053000110192003137 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 罗刚 | 安全 |  | S011053000110192002961 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 赵紫微 | 机械 |  | S011053000110202001889 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 陈美宝 | 储运 |  | 1500000000100116 |  |  |  |  | 0100948 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 机械 |  | 1600000000201291 |  |  |  |  | 0177668 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介：南川页岩气田阳春沟区块Y74井组位于重庆市南川区南平镇境内。南川页岩气田阳春沟区块Y74井组开发方案地面工程（以下简称“本工程”）建设内容主要包括：扩建Y74集气站1座，主要包括新建2台DN1200分离器，利旧1台5×104m3/d压缩机，以及与上述工程配套的供配电、仪表及控制系统、通信及监控、消防及给排水、建（构）筑物等公用工程及辅助工程。 本工程页岩气中以甲烷为主，摩尔百分含量为98.6%，乙烷为0.46%，丙烷及以上重烃组分含量为0.01%，C0₂含量为0.65%，相对密度0.5634。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 黄安勇 |  | 2023.11.2 |  |  |  | 项目负责 |  | Y74集气站为扩建站，站场放空依托已建放空立管，现场未见放空立管 |  |  |  |  |
|  | 田茂毅 |  | 2023.11.2 |  |  |  | 现场勘察，资料收集 |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |